## FCVa
PROJECTO - CLIMATIZAÇÃO
COMPLEXO DESPORTIVO
Arrefecimento
Potência Ganhos pela Envolvente Exterior
|  | A (m2) |  | K (W/m2 Cº) |  | fc |  | Kt A (W/Cº) |  | Δ Te (Cº) |  |  |  | Potência (W)
[10 empty] | PM | PT | FT |  | PM | PT | FT
PAREDES | N | 13.95 | x | 1.2 | x | 1.3 | = | 21.762 | x | 1.4 | 1.2 | 2.6 | = | 30.4668 | 26.1144 | 56.5812
|  |  | x |  | x |  | = | 0 | x |  |  |  | = | 0 | 0 | 0
| NE |  | x |  | x |  | = | 0 | x |  |  |  | = | 0 | 0 | 0
|  |  | x |  | x |  | = | 0 | x |  |  |  | = | 0 | 0 | 0
| E | 47.76 | x | 1.2 | x | 1.3 | = | 74.5056 | x | 4.2 | 8.5 | 13 | = | 312.9235 | 633.2976 | 968.5728
|  |  | x |  | x |  | = | 0 | x |  |  |  | = | 0 | 0 | 0
| SE |  | x |  | x |  | = | 0 | x |  |  |  | = | 0 | 0 | 0
|  |  | x |  | x |  | = | 0 | x |  |  |  | = | 0 | 0 | 0
| S | 45.25 | x | 1.2 | x | 1.3 | = | 70.59 | x | 2.3 | 1.7 | 4.6 | = | 162.357 | 120.003 | 324.714
|  |  | x |  | x |  | = | 0 | x |  |  |  | = | 0 | 0 | 0
| SW |  | x |  | x |  | = | 0 | x |  |  |  | = | 0 | 0 | 0
|  |  | x |  | x |  | = | 0 | x |  |  |  | = | 0 | 0 | 0
| W | 93.36 | x | 1.2 | x | 1.3 | = | 145.6416 | x | 5.8 | 4.2 | 4.8 | = | 844.7213 | 611.6947 | 699.0797
|  |  | x |  | x |  | = | 0 | x |  |  |  | = | 0 | 0 | 0
| NW |  | x |  | x |  | = | 0 | x |  |  |  | = | 0 | 0 | 0
|  |  | x |  | x |  | = | 0 | x |  |  |  | = | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 1350.4686 | 1391.1097 | 2048.9477
VIDROS | N | 10.42 | x | 1.2 | x | 1.3 | = | 16.2552 | x | 0.53 | 0.73 | 0.74 | = | 8.6153 | 11.8663 | 12.0288
|  |  | x |  | x |  | = | 0 | x |  |  |  | = | 0 | 0 | 0
| NE |  | x |  | x |  | = | 0 | x |  |  |  | = | 0 | 0 | 0
|  |  | x |  | x |  | = | 0 | x |  |  |  | = | 0 | 0 | 0
| E | 0 | x | 1.2 | x | 1.3 | = | 0 | x | 0.5 | 0.35 | 0.26 | = | 0 | 0 | 0
|  |  | x |  | x |  | = | 0 | x |  |  |  | = | 0 | 0 | 0
| SE |  | x |  | x |  | = | 0 | x |  |  |  | = | 0 | 0 | 0
|  |  | x |  | x |  | = | 0 | x |  |  |  | = | 0 | 0 | 0
| S | 18.27 | x | 1.2 | x | 1.3 | = | 28.5012 | x | 0.21 | 0.57 | 0.47 | = | 5.9853 | 16.2457 | 13.3956
|  |  | x |  | x |  | = | 0 | x |  |  |  | = | 0 | 0 | 0
| SW |  | x |  | x |  | = | 0 | x |  |  |  | = | 0 | 0 | 0
|  |  | x |  | x |  | = | 0 | x |  |  |  | = | 0 | 0 | 0
| W | 30.264 | x | 1.2 | x | 1.3 | = | 47.2118 | x | 0.11 | 0.19 | 0.5 | = | 5.1933 | 8.9702 | 23.6059
|  |  | x |  | x |  | = | 0 | x |  |  |  | = | 0 | 0 | 0
| NW |  | x |  | x |  | = | 0 | x |  |  |  | = | 0 | 0 | 0
|  |  | x |  | x |  | = | 0 | x |  |  |  | = | 0 | 0 | 0
| H |  | x |  | x |  | = | 0 | x |  |  |  | = | 0 | 0 | 0
|  |  | x |  | x |  | = | 0 | x |  |  |  | = | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 19.7938 | 37.0822 | 49.0303
COB. |  | 819.7713 | x | 0.85 | x | 1 | = | 696.8056 | x | 0 | 8 | 16 | = | 0 | 5574.4448 | 11148.8897
|  |  | x |  | x |  | = | 0 | x |  |  |  | = | 0 | 0 | 0
PAV. |  | 819.7713 | x | 0.85 | x | 1 | = | 696.8056 | x | 0.5 | 2.1 | 5.1 | = | 348.4028 | 1463.2918 | 3553.7086
|  |  | x |  | x |  | = | 0 | x |  |  |  | = | 0 | 0 | 0
| Potência Ganhos pela Envolvente Exterior | [7 empty] | (W) |  |  |  |  | 1718.6652 | 8465.9286 | 16800.5763
Note on B15: Rui Cunha: Paredes médias
Note on B41: Rui Cunha: Para vidros duplos Classe de inercia média 150<I<400 I(classe de inercia) pag.99 e 100
Note on B70: Rui Cunha: Tipo Cobertura horizontal leve pag.98 cor clara
Note on B73: Rui Cunha: Pag 98
Note on L12: Rui Cunha: Valores para tipo de parede média (entre 200 a 400 Kg/m2 pag.97

## FCVb
PROJECTO - CLIMATIZAÇÃO
COMPLEXO DESPORTIVO
Arrefecimento
Potência Ganhos pela Envolvente Interior
| A (m2) |  | K (W/m2 Cº) |  | fc |  | Kt A (W/Cº)
ENVIDRAÇADOS | 0 | x | 1.2 | x | 1.3 | = | 0
|  | x |  | x |  | = | 0
PAREDES | 1388.0079 | x | 1.2 | x | 1.3 | = | 2165.2923
|  | x |  | x |  | = | 0
COBERTURA | 819.7713 | x | 1 | x | 1 | = | 819.7713
|  | x |  | x |  | = | 0
PAVIMENTO | 819.7713 | x | 1 | x | 1 | = | 819.7713
|  | x |  | x |  | = | 0
Total | 3027.5505 | [5 empty] | 3804.8349
x
0.75
x
Diferenca Temperatura |  | (Ti-Ta) | (Cº) |  |  |  | 15
=
Potencia Perdas Envolvente Interior |  |  | (W) |  |  |  | 42804.3929

## FCVc
PROJECTO - CLIMATIZAÇÃO
COMPLEXO DESPORTIVO
Arrefecimento
Potência de Ganhos por radiação pelos Envidraçados
|  | A (m2) |  |  |  | S |  | G (W/m2) |  | FIGV |  |  |  | Potência (W)
[10 empty] | PM | PT | FT |  | PM | PT | FT
VIDROS | N | 10.42 | x | 0.7 | x | 0.3 | x | 120 | x | 0.53 | 0.73 | 0.74 | = | 139.1695 | 191.6863 | 194.3122
|  |  | x |  | x |  | x |  | x |  |  |  | = | 0 | 0 | 0
| NE |  | x | 0.7 | x | 0.3 | x |  | x |  |  |  | = | 0 | 0 | 0
|  |  | x |  | x |  | x |  | x |  |  |  | = | 0 | 0 | 0
| E | 0 | x | 0.7 | x | 0.3 | x | 681 | x | 0.5 | 0.35 | 0.26 | = | 0 | 0 | 0
|  |  | x |  | x |  | x |  | x |  |  |  | = | 0 | 0 | 0
| SE |  | x | 0.7 | x | 0.3 | x |  | x |  |  |  | = | 0 | 0 | 0
|  |  | x |  | x |  | x |  | x |  |  |  | = | 0 | 0 | 0
| S | 18.27 | x | 0.7 | x | 0.3 | x | 344 | x | 0.21 | 0.57 | 0.47 | = | 277.1632 | 752.3001 | 620.3177
|  |  | x |  | x |  | x |  | x |  |  |  | = | 0 | 0 | 0
| SW |  | x | 0.7 | x | 0.3 | x |  | x |  |  |  | = | 0 | 0 | 0
|  |  | x |  | x |  | x |  | x |  |  |  | = | 0 | 0 | 0
| W | 30.264 | x | 0.7 | x | 0.3 | x | 681 | x | 0.11 | 0.19 | 0.5 | = | 476.086 | 822.3304 | 2164.0273
|  |  | x |  | x |  | x |  | x |  |  |  | = | 0 | 0 | 0
| NW |  | x | 0.7 | x | 0.3 | x |  | x |  |  |  | = | 0 | 0 | 0
|  |  | x |  | x |  | x |  | x |  |  |  | = | 0 | 0 | 0
| H |  | x | 0.7 | x | 0.3 | x |  | x |  |  |  | = | 0 | 0 | 0
|  |  | x |  | x |  | x |  | x |  |  |  | = | 0 | 0 | 0
Potência de Ganhos por radiação pelos Envidraçados | [11 empty] | (W) |  | 892.4187 | 1766.3168 | 2978.6571
Note on H17: Rui Cunha: Factor solar p/cada tipo de envidraçado pag.86
Note on J17: Rui Cunha: Ganho solar mensal maximo quando o sol descoberto pag.99
Note on L17: Rui Cunha: Factor inercial de ganho solar do envidraçado pag.86 pag 99 para 150<I<400

## FCVd
PROJECTO - CLIMATIZAÇÃO
COMPLEXO DESPORTIVO
Arrefecimento
Potência de Ganhos Devido ao Ar Exterior
Infiltração |  |  | Ar Novo
Área útil do pavimento | (m2) | 819.7713
x
Pé Direito | (m) | 3 | Nº de Pessoas |  | 263
|  | x |  |  | x
Taxa de Renovação |  | 1 | Ar Novo por Pessoa |  | 20
|  | = |  |  | =
Caudal de Infiltração | (m3/h) | 2459.3139 | Caudal de Ar Novo | (m3/h) | 5260
Caudal de Ar Exterior | [5 empty] | 5260 | = | 5260
(O Maior dos Dois Valores) |  |  |  |  | (m3/h)
[6 empty] | = |  | x
0.34
x
Diferença de temperatura (Te-Ti) |  |  |  |  | (Cº) |  |  | 20
=
Calor Sensível |  |  |  |  | (W) |  |  | 35768 | = | 35768
[6 empty] | = |  |  |  | +
Caudal de Ar Exterior |  |  |  |  | (m3/h) | 5260 | = | 5260
x
0.85
x
Diferença de Humidade (Xe-Xi) |  |  |  |  | (g/Kg) | V1 |  | 1
[6 empty] | V2 | 1
V3
[8 empty] | = |  | +
Calor Latente |  |  |  |  | (W) |  |  | 4471 | = | 4471
=
Ganho Total por Caudal de Ar Exterior |  |  |  |  | (W) |  |  |  |  | 40239
Note on O39: Rui Cunha: Diferença de humidade para o continente e para a zona pag.

## FCVe
PROJECTO - CLIMATIZAÇÃO
COMPLEXO DESPORTIVO
Arrefecimento
Potência de Ganhos Por Ocupação
Np |  | Qs (W) |  | Potência (W)
263 | x | 90 | = | 23670
| x |  | = | 0
| x |  | = | 0
Total Sensível |  |  |  | 23670
Np |  | QI (W) |  | Potência (W)
263 | x | 95 | = | 24985
| x |  | = | 0
| x |  | = | 0
Total Latente |  |  |  | 24985
Total de Ganho Por Ocupação |  |  | (W) | 48655
Note on E17: Rui Cunha: Potência relativa ao calor por ocupante e actividade pag.87 e pag100 de pé trabalho leve

## FCVf
PROJECTO - CLIMATIZAÇÃO
COMPLEXO DESPORTIVO
Arrefecimento
Potência de Ganhos Por Iluminação
Aamb (m2) |  | Qamb (W/m2) |  | FIGI |  |  |  | Potência (W)
|  |  |  | PM | PT | FT |  | PM | PT | FT
819.7713 | x | 15 | x | 0.83 | 0.86 | 0.88 | = | 10206.1527 | 10575.0498 | 10820.9812
| x |  | x |  |  |  | = | 0 | 0 | 0
| x |  | x |  |  |  | = | 0 | 0 | 0
Total Ambiente | [7 empty] | 10206.1527 | 10575.0498 | 10820.9812
Atrab (m2) |  | Qtrab (W/m2) | [5 empty] | Potência (W)
[8 empty] | PM | PT | FT
819.7713 | x | 40 | = |  |  |  |  | 32790.852 | 32790.852 | 32790.852
| x |  | = |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| x |  | = |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Total Trabalho | [7 empty] | 32790.852 | 32790.852 | 32790.852
Total de Ganho Por Iluminação | [6 empty] | (W) | 42997.0047 | 43365.9018 | 43611.8332
Note on C18: Rui Cunha: Area de pavimento correspondente a area de iluminação pag.88
Note on E18: Rui Cunha: Potência instalada p/iluminação do ambiente pag 88
Note on G18: Rui Cunha: Valor de inercia médio

## FCVg
PROJECTO - CLIMATIZAÇÃO
COMPLEXO DESPORTIVO
Arrefecimento
Potência de Ganhos Por de equipamento
Tipo | Potência Sensivel (W) |  |  | Potência Latente (W)
| PM | PT | FT | PM | PT | FT
Total
Total |  |  |  | 0 | 0 | 0

## FCVh
PROJECTO - CLIMATIZAÇÃO
COMPLEXO DESPORTIVO
Arrefecimento
Potência de Arrefecimento Devido a Desumificação
Caudal de Ar Novo | (m3/h) |  |  | 20
x
3.4e-07
x
Diferença de Humidade (Xe-Xi) | (g/Kg) | V1 |  | 1
|  | V2 | 1
V3
=
6.8e-06
+
Nº de Pessoas | Np | 263
x
Água Libertada Gp por Pesssoa (Kg/s) |  | 1.7e-05
+
Água Libertada Ge por Equipamento (Kg/s) |  | 1e-05
|  | = |  | +
|  | 0.004481 | = | 0.004481
=
Caudal de Água (Kg/s) |  |  |  | 0.0044878
:
Diferença de Humidade (Xi-Xd) (Kg/Kg) |  |  |  | 0.0045
x
Diferença de Entalpia (hi-hd) (J/Kg) |  |  |  | 31000
=
Potência de Desumificação (W) |  |  |  | 30915.9556
Note on J18: Rui Cunha: Pag 78

## Pot. Nominal
PROJECTO - CLIMATIZAÇÃO
COMPLEXO DESPORTIVO
Arrefecimento
Potência Nominal de Arrefecimento
|  |  | PM | PT | FT
Envolvente Exterior (Folha FCVa) | (W) |  | 1718.6652 | 8465.9286 | 16800.5763
|  |  | + | + | +
Envolvente Interior (Folha FCIVb) | (W) |  | 42804.3929 | 42804.3929 | 42804.3929
|  |  | + | + | +
Envidraçados (Folha FCVc) | (W) |  | 892.4187 | 1766.3168 | 2978.6571
|  |  | = | = | =
Total | (W) |  | 45415.4768 | 53036.6383 | 62583.6263
|  |  | x | x | x
Edifício a licenciar Edifício licenciado |  | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8
1
|  |  | = | = | =
Total | (W) |  | 36332.3815 | 42429.3106 | 50066.901
|  |  | + | + | +
Ar Exterior (Folha FCVd) | (W) |  | 40239 | 40239 | 40239
|  |  | + | + | +
Pessoas (Folha FCVe) | (W) |  | 48655 | 48655 | 48655
|  |  | + | + | +
Iluminação (Folha FCVf) | (W) |  | 42997.0047 | 43365.9018 | 43611.8332
|  |  | + | + | +
Equipamento (Folha FCVg) | (W) |  | 0 | 0 | 0
|  |  | + | + | +
Desumificação (Folha FCVh) | (W) |  | 30915.9556 | 30915.9556 | 30915.9556
|  |  | = | = | =
Total | (W) |  | 199139.3417 | 205605.168 | 213488.6898
|  |  | x | x | x
|  |  | 0.001 | 0.001 | 0.001
|  |  | = | = | =
Potência Nominal de Arrefecimento | (KW) |  | 199.1393 | 205.6052 | 213.4887
|  |  | x | x | x
|  |  | 1.25 | 2.25 | 3.25
|  |  | = | = | =
Potência Máxima de Arrefecimento | (KW) |  | 248.9242 | 462.6116 | 693.8382

## Area_Parede_esterior
Numero | Designacao | Area | comprimento | largura | Altura | Area Paredes
|  | (chao) |  |  |  | N | S | E | W
2 | Posto medico | 13.5978 | 3.93 | 3.46
2.1 | Wc Posto medico | 2.0735 | 1.45 | 1.43
4 | Escada acesso Galeria | 51.1832 | 10.96 | 4.67
5 | Corredor | 38.637 | 15.9 | 2.43
5.1 | Corredor | 90.8962 | 50.78 | 1.79
6 | Wc | 14.7168 | 4.38 | 3.36
6.1 | Wc | 21.09 | 4.75 | 4.44
6.2 | Wc | 2.84 | 2 | 1.42
6.3 | Wc | 1.469 | 1.3 | 1.13
7 | Lavatorios Prof | 6.314 | 3.85 | 1.64
8 | Sala Arbitros | 23.6775 | 6.15 | 3.85
9 | Vestiario | 27.53 | 8.12 | 3.39
10 | Sanitarios | 1.9162 | 1.43 | 1.9162
11 | Wc | 16.8623 | 7.63 | 16.8623
11.1 | Wc | 3.3345 | 2.85 | 1.17
16 | Sala especializada | 234.4134 | 15.99 | 14.66
19 | Duches | 23.4388 | 7.61 | 3.08
20 | Duches professores | 4.144 | 2.24 | 1.85
21 | Bar | 37.067 | 7.34 | 5.05
23 | Entrada ao publico | 26.88 | 7 | 3.84
24 | Sanitarios | 2.01 | 1.5 | 1.34
25 | Bengaleiro | 11.1384 | 4.76 | 2.34
Total |  | 655.2296 |  |  | 2.7 | 13.95 | 45.25 | 47.76 | 93.36

## Area_Vidro_Interior
ARP1
Numero | Designacao | Area | comprimento | largura | Altura | Area Vidros
(chao)
2 | Posto medico | 13.5978 | 3.93 | 3.46 | 2.7
2.1 | Wc Posto medico | 2.0735 | 1.45 | 1.43 | 2.7
4 | Escada acesso Galeria | 51.1832 | 10.96 | 4.67 | 2.7
5 | Corredor | 38.637 | 15.9 | 2.43 | 2.7
5.1 | Corredor | 90.8962 | 50.78 | 1.79 | 2.7
6 | Wc | 14.7168 | 4.38 | 3.36 | 2.7
6.1 | Wc | 21.09 | 4.75 | 4.44 | 2.7
6.2 | Wc | 2.84 | 2 | 1.42 | 2.7
6.3 | Wc | 1.469 | 1.3 | 1.13 | 2.7
7 | Lavatorios Prof | 6.314 | 3.85 | 1.64 | 2.7
8 | Sala Arbitros | 23.6775 | 6.15 | 3.85 | 2.7
9 | Vestiario | 27.53 | 8.12 | 3.39 | 2.7
10 | Sanitarios | 1.9162 | 1.43 | 1.9162 | 2.7
11 | Wc | 16.8623 | 7.63 | 16.8623 | 2.7
11.1 | Wc | 3.3345 | 2.85 | 1.17 | 2.7
16 | Sala especializada | 234.4134 | 15.99 | 14.66 | 2.7
19 | Duches | 23.4388 | 7.61 | 3.08 | 2.7
20 | Duches professores | 4.144 | 2.24 | 1.85 | 2.7
21 | Bar | 37.067 | 7.34 | 5.05 | 2.7
23 | Entrada ao publico | 26.88 | 7 | 3.84 | 2.7
24 | Sanitarios | 2.01 | 1.5 | 1.34 | 2.7
25 | Bengaleiro | 11.1384 | 4.76 | 2.34 | 2.7
Total | [5 empty] | 0

## Area_Parede_Interior
Numero | Designacao | Area | comprimento | largura | Altura | Area Paredes
(chao)
2 | Posto medico | 13.5978 | 3.93 | 3.46 | 2.7 | 39.906
2.1 | Wc Posto medico | 2.0735 | 1.45 | 1.43 | 2.7 | 15.552
4 | Escada acesso Galeria | 51.1832 | 10.96 | 4.67 | 2.7 | 84.402
5 | Corredor | 38.637 | 15.9 | 2.43 | 2.7 | 98.982
5.1 | Corredor | 90.8962 | 50.78 | 1.79 | 2.7 | 283.878
6 | Wc | 14.7168 | 4.38 | 3.36 | 2.7 | 41.796
6.1 | Wc | 21.09 | 4.75 | 4.44 | 2.7 | 49.626
6.2 | Wc | 2.84 | 2 | 1.42 | 2.7 | 18.468
6.3 | Wc | 1.469 | 1.3 | 1.13 | 2.7 | 13.122
7 | Lavatorios Prof | 6.314 | 3.85 | 1.64 | 2.7 | 29.646
8 | Sala Arbitros | 23.6775 | 6.15 | 3.85 | 2.7 | 54
9 | Vestiario | 27.53 | 8.12 | 3.39 | 2.7 | 62.154
10 | Sanitarios | 1.9162 | 1.43 | 1.9162 | 2.7 | 18.0695
11 | Wc | 16.8623 | 7.63 | 16.8623 | 2.7 | 132.2584
11.1 | Wc | 3.3345 | 2.85 | 1.17 | 2.7 | 21.708
16 | Sala especializada | 234.4134 | 15.99 | 14.66 | 2.7 | 165.51
19 | Duches | 23.4388 | 7.61 | 3.08 | 2.7 | 57.726
20 | Duches professores | 4.144 | 2.24 | 1.85 | 2.7 | 22.086
21 | Bar | 37.067 | 7.34 | 5.05 | 2.7 | 66.906
23 | Entrada ao publico | 26.88 | 7 | 3.84 | 2.7 | 58.536
24 | Sanitarios | 2.01 | 1.5 | 1.34 | 2.7 | 15.336
25 | Bengaleiro | 11.1384 | 4.76 | 2.34 | 2.7 | 38.34
Total | [5 empty] | 1388.0079

## chao+tecto
Numero | Designação | Area | Quantidade | Total Area | Numero de pessoas
2 | Posto medico | 13.5978 | 1 | 13.5978 | 5
2.1 | Wc Posto medico | 2.0735 | 1 | 2.0735 | 1
4 | Escada acesso Galeria | 51.1832 | 1 | 51.1832 | 15
5 | Corredor | 38.637 | 1 | 38.637 | 30
5.1 | Corredor | 90.8962 | 1 | 90.8962 | 30
6 | Wc | 14.7168 | 1 | 14.7168 | 4
6.1 | Wc | 21.09 | 1 | 21.09 | 2
6.2 | Wc | 2.84 | 2 | 5.68 | 2
6.3 | Wc | 1.469 | 6 | 8.814 | 2
7 | Lavatorios Prof | 6.314 | 1 | 6.314 | 3
8 | Sala Arbitros | 23.6775 | 1 | 23.6775 | 6
10 | Sanitarios | 1.9162 | 6 | 11.4972 | 2
11 | Wc | 16.8623 | 1 | 16.8623 | 15
9 | Vestário | 27.5268 | 4 | 110.1072 | 20
11.1 | Wc | 3.3345 | 2 | 6.669 | 4
16 | Sala especializada | 234.4134 | 1 | 234.4134 | 40
19 | Duches | 23.4388 | 2 | 46.8776 | 10
20 | Duches professores | 4.144 | 1 | 4.144 | 4
21 | Bar | 37.067 | 1 | 37.067 | 40
23 | Entrada ao publico | 26.88 | 1 | 26.88 | 20
24 | Sanitarios | 2.01 | 2 | 4.02 | 4
25 | Bengaleiro | 11.1384 | 4 | 44.5536 | 4
Total |  | 655.2264 |  | 819.7713 | 263

## Area_vidro_exterior
ARP1
Numero | Designacao | Area | comprimento | largura | Altura | Area Vidros
|  | (chao) |  |  |  | N | S | E | W
2 | Posto medico | 13.5978 | 3.93 | 3.46 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | Wc Posto medico | 2.0735 | 1.45 | 1.43 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Escada acesso Galeria | 51.1832 | 10.96 | 4.67 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Corredor | 38.637 | 15.9 | 2.43 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1 | Corredor | 90.8962 | 50.78 | 1.79 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Wc | 14.7168 | 4.38 | 3.36 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1 | Wc | 21.09 | 4.75 | 4.44 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 3.312
6.2 | Wc | 2.84 | 2 | 1.42 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0
6.3 | Wc | 1.469 | 1.3 | 1.13 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 3.312
7 | Lavatorios Prof | 6.314 | 3.85 | 1.64 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 1.65
8 | Sala Arbitros | 23.6775 | 6.15 | 3.85 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 5.13
10 | Sanitarios | 27.53 | 8.12 | 3.39 | 2.7 | 0 | 15.63 | 0 | 0
11 | Wc | 1.9162 | 1.43 | 1.9162 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Vestário | 16.8623 | 7.63 | 16.8623 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0
11.1 | Wc | 3.3345 | 2.85 | 1.17 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Sala especializada | 234.4134 | 15.99 | 14.66 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Duches | 23.4388 | 7.61 | 3.08 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Duches professores | 4.144 | 2.24 | 1.85 | 2.7 | 0 | 2.64 | 0 | 1.32
21 | Bar | 37.067 | 7.34 | 5.05 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 3.31
23 | Entrada ao publico | 26.88 | 7 | 3.84 | 2.7 | 10.42 | 0 | 0 | 10.58
24 | Sanitarios | 2.01 | 1.5 | 1.34 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Bengaleiro | 7.1 | 4.76 | 2.34 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 1.65
Total | [5 empty] | 10.42 | 18.27 | 0 | 30.264
Note on J26: Rui Cunha: Altura 1,38 Laugura 1,20